Приложение № 1

к Договору №________ от __.__.2024 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА КОРРЕКТИРОВКУ КОМПЛЕКТОВ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

| №№ п/п | Перечень основных данных | Содержание основных требований |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |
| 1. Общие данные |  |  |
| 1.1 | Основание для проектирования объекта | Решение собственника |
| 1.2 | Застройщик (Технический Заказчик) | ООО СЗ «Паритет» |
| 1.3 | Проектная организация |  |
| 1.4 | Наименование объекта | Здание краткосрочного пребывания гостиничного типа, планируемое к строительству на земельном участке с кадастровым номером: 77:05:0002002:32, имеющем адресный ориентир: ул. Автозаводская, вл. 24, корп. 1 |
| 1.5 | Вид работ | Строительство |
| 1.6 | Источник финансирования строительства объекта | Проектное финансирование |
| 1.8 | Требования к выделению этапов строительства | В один этап |
| 1.9 | Стадийность проектирования | Рабочая документация (РД) |
| 1.10 | Цель работы | Корректировка рабочей документации, выполненная на основании рабочей документации, разработанной компанией ООО “Контекст” и ООО «РКС-Проект». Уточнение проектных решений в части инженерных систем кондиционирования; оптимизация с целью удешевления строительно-монтажных работ и сокращения сроков реализации Объекта без изменения технико-экономических показателей. |
| 1.11 | Требования к выделению этапов проектирования объекта | В один этап. |
| 1.12 | Исходные данные | Приложение №1 - Кондиц. Паркинг Приложение №2 - Кондиц. входные группы Приложение №3 - Кондиц. Номеров Приложение №4 – Пожаротушение Приложение №5 - АИ первых этажей Приложение №6 – ОВ |
| 1.13 | Требования к качеству, конкурентоспособности, экологичности и энергоэффективности проектных решений | Категория гостиницы – «три звезды» Рабочую документацию по составу и оформлению разработать в соответствии с требованиями нормативных документов, действующих на территории РФ, в том числе ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» и ГОСТ 21.502-2016 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Правила выполнения рабочей документации металлических конструкций». Наименования комплектов рабочих чертежей принять согласно ГОСТ Р 21.1101-2020. Все разделы рабочей документации должны иметь одинаковое обозначение осей, в том числе наземной и подземной части, высотные отметки и размерные цепочки для однозначного определения планово-высотного положения рассматриваемых на чертеже объектов (если применимо). На чертежах, планах, иных листах содержащих схематическую/графическую информацию, необходимо отображать «легенду» - условных обозначений и пиктограммы, отображающую пояснение к каждому условному обозначению. В спецификациях по разделам на материалы и оборудование разделять на материалы и оборудование автостоянки, коммерческих помещений и жилой части (по корпусам), в свою очередь оборудование и материалы в спецификациях жилой части выделять отдельно номера, МОП и техпомещения. |
| 2. Основные требования к проектным решениям |  |  |
| 2.1 | Порядок выбора и применения материалов, изделий, конструкций, оборудования и их согласования застройщиком (техническим заказчиком): | Все применяемые материалы и оборудование - согласно проведенному тендеру, а также по согласованию с Заказчиком материалов которые небыли учтены в тендере |
| 2.2 | Требования к инженерно-техническим решениям | Компоновку и трассировку сетей выполнить с минимальным использованием площадей. Вертикальные коммуникации в шахтах располагать максимально плотно, с учетом зазоров для обслуживания систем/оборудования. При креплении инженерного оборудования и коммуникаций к конструкциям использовать виброматы и виброопоры/виброподвесы заводского изготовления (кроме кабельной продукции). Опоры для крепления трубопроводов применять заводского изготовления. |
| 2.3 | Требования к основному технологическому оборудованию | Увязать оборудование с разделами АР, КР, инженерные сети. |
| 2.4 | Электроснабжение | Разработку раздела выполнять с соблюдением требований действующей на территории РФ нормативной документации: - ГОСТ Р 21.101-2020 “Основные требования к проектной и рабочей документации”; - ПУЭ “Правила устройства электроустановок”, издание 6, 7; - СП 256.1325800.2016 “Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий”; - СП 52.13330.2016 “Естественное и искусственное освещение”; - СП 6.13130.2021 “Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности”; - СП 76.13330.2016 “Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85”; - ГОСТ Р 58882-2020 “Заземляющие устройства. Системы уравнивания потенциалов. Заземлители. Заземляющие проводники”; - СП 113.13330.2023 “Стоянки автомобилей”; - Федеральный закон №384-ФЗ; - Федеральный закон №123-ФЗ; - ГОСТ 21.607-2014 “Правила выполнения рабочей документации наружного электрического освещения”; - ГОСТ 21.608-2021 “Правила выполнения рабочей документации внутреннего электрического освещения”; - ГОСТ 21.613-2014 “Правила выполнения рабочей документации силового электрооборудования”. При подборе оборудования учесть мощность на гостиничные номера принятые согласно перечню ниже: Студии – 10 кВт - 1-комнатный номер – 12 кВт - 2-комнатный номер – 14 кВт - 3-комнатный номер– 16-18 кВт (в зависимости от площади номера) Для вводов принято: - Для студий и 1-комнатного номера принят однофазный ввод - Для 2-х и 3-х комнатного номера приняттрехфазный ввод |
| 2.5 | Внутренние системы канализации | Дренажная канализация Дренаж выполнить в систему канализации. Отвод дренажа от настенных блоков выполнить по потолку с помощь помпы. Места установки и внешний вид согласовать с Заказчиком |
| 2.6 | Вентиляция и кондиционирование | Корректировку систем кондиционирования воздуха выполнять с соблюдением требований: - 123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008; - СП 60.13330.2020 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха"; - СП 7.13130.2013 (с изм.1; изм.2) «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования»; - СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения»; - СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»; - СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий»; - СП 51.13330.2011 «Защита от шума»; - СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки»; - СН 2.2.4/2.1.8.566-96 «Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий»; - СП 131.13330.2020 «Строительная климатология»; - ГОСТ Р 21.101-2020 «Основные требования к проектной и рабочей документации»; - ГОСТ 21.110-2013 «Спецификация оборудования, изделий и материалов»; - ГОСТ 21.602-2016 «Правила выполнения рабочей документации систем отопления, вентиляции и кондиционирования» и другими действующими нормативными документами. Проект кондиционирования выполнить на оборудовании выбранного Заказчиком по результатам проведённых тендерных процедур. Проект выполнить на чертежах Приложений №1 и Приложения №3 Выполнить проект на основании предоставленных заказчиком Исходных данных. VRF-системы принять двухтрубные, работающие на охлаждение. Подземный этаж. Места установки оборудования предусмотреть на основании Приложения №1 1 этажи. Кондиционирование коммерческих помещений первого этажа не предусматривать. Систему кондиционирования входных групп предусмотреть на базе мультисплит-систем. Внутренние блоки и воздуховоды разместить в соответствии с Приложением №2, а также Приложением №5, Приложением №6 Наружные блоки размещаются в специально отведенных нишах на 1 этаже и в пространстве. Температурные параметры обеспечить следующие: - в вестибюлях – 16-20 °С Типовые этажи. Номера. Применяемое оборудование должно соответствовать нормативным характеристикам по шуму. Выполнить расчет на теплопритоки для подбора параметров оборудования, на основании Приложения №6. Температурные параметры обеспечить в гостиничных номерах – 20-24 °С Систему кондиционирования предусмотреть на озонобезопасном фреоне R-410A и R32. Систему кондиционирования Условные места размещения внутренних блоков кондиционеров принять в соответствии с Приложением №3. При необходимости и размещение внутренних канальных блоков можно корректировать. Размещение дополнительно согласовать с Заказчиком. Учесть размещение ревизионных решеток для канальных блоков (габариты минимально необходимые), а также решетки для притока воздуха. Габариты определить расчетом. Размещение диффузоров выполнить над входами в помещения. Места установки выполнить с учетом габаритных размеров решетки определяемую расчетом. Ширина щели диффузора не более 60 мм (приоритет 40 мм). Дополнительно согласовать с Заказчиком. Размещение канальных блоков и разводку воздуховодов выполнять с учетом прокладки сетей пожаротушения по номерам. Приложение №4, Приложение №6. При обосновании необходимости корректировки прокладки сетей пожаротушения, решение согласовать с Генеральным проектировщиком и Заказчиком. Установку настенных блоков выполнять над входами в комнаты. В номерах студиях над проемом входа из прихожей в основное помещение. Высота натяжных потолков: - 2700 мм - в комнатах и кухнях номеров (ниша в потолке основного помещения на высоте 2760 мм от уровня чистого пола); - 2600 мм - в прихожих и ванных номеров. Откорректированная документация должна быть увязана со всеми смежными разделами по вновь вносимым изменениям, с учетом актуальных планировочных решениях |
| 2.7 | Автоматизация и диспетчеризация | Требования по автоматизации/диспетчеризации системы кондиционирования: - Основные параметры по зданию: - учёт энергоресурсов; - температура и давление холодоносителя; - температура, влажность и качество воздуха; - состояние систем по зонам (вкл/выкл/авария). Вывод параметров, визуализация и дистанционное управления посредством СКАДА АСУД-248 (Текон Автоматика) или MasterSCADA 4D из помещения диспетчерской. Передача через контроллеры по протоколам ModBUS/BACnet. - По умной квартире предусмотреть: - возможность связи с внутренним блоком кондиционера по протоколу ModBUS RTU/Wi-Fi; - возможность изменения целевой температуры, скорости вентилятора и регулировка других параметров работы через мобильное приложение. |
| 3. Иные требования к проектированию |  |  |
| 3.1 | Требования к составу рабочей документации, в том числе требования о разработке разделов | Объем томов определить проектом |
| 3.2 | Требования к подготовке сметной документации | Выполнить ведомости объемов работ. Формы ведомостей для каждого из разделов предварительно согласовать с Заказчиком. Ведомости передавать в полном объеме, в редактируемом формате .xls/.xlsx, с указанием к какому разделу документации она относиться. |
| 3.3 | Указания о необходимости согласования проектной документации | Все разделы согласовываются с Генеральным проектировщиком и Заказчиком. |
| 3.4 | Количество экземпляров проектной документации, выдаваемых Заказчику | Рабочая документация, согласованная с Заказчиком, – в 3-х экземплярах на бумажном носителе на русском языке в сброшюрованном виде (каждый том сформирован в один файл); на флеш-носителе в формате PDF и в формате разработки (чертежи в файлах – в формате разработки, также в PDF; все расчеты, таблицы, схемы, выполненные в процессе проектирования – также в формате PDF и в формате разработки включая .xls/.xlsx |

| ЗАКАЗЧИК |  | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- | --- |
| От ООО СЗ «Паритет» |  |  |
| Генеральный директор управляющей организации ООО «РКС-Москва» |  | Директор |
| ________________ Мискевич Е.В. |  | _______________ |
| М.П. |  | М.П. |